## bus
no | name | vn_kv | type | in_service | min_vm_pu | max_vm_pu
1 | bus1 | 132 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
2 | bus2 | 132 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
3 | bus3 | 132 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
4 | bus4 | 132 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
5 | bus5 | 132 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
6 | bus6 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
7 | bus7 | 1 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
8 | bus8 | 11 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
9 | bus9 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
10 | bus10 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
11 | bus11 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
12 | bus12 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
13 | bus13 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1
14 | bus14 | 33 | b | TRUE | 0.9 | 1.1

## gen
no | name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | controllable | in_service | min_p_mw | max_p_mw
1 | gen2 | 1 | 40 | 1.045 | 100 | -40 | 50 | FALSE | TRUE | 0 | 80
2 | gen3 | 2 | 0 | 1.01 | 100 | 0 | 40 | FALSE | TRUE | -1 | 1
3 | gen4 | 5 | 0 | 1.07 | 100 | -6 | 24 | FALSE | TRUE | -1 | 1
4 | gen5 | 7 | 0 | 1.09 | 100 | -6 | 24 | FALSE | TRUE | -1 | 1

## trafo
no | name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | vector_group | vk0_percent | in_service | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_max | tap_min | tap_step_percent | max_loading_percent
1 | trafo1 | 3 | 6 | 100 | 132 | 1 | 20.912 | 0.20912 | 0 | 2 | Ynyn | 3 | TRUE | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 2.2 | 100
2 | trafo2 | 3 | 8 | 100 | 132 | 33 | 55.618 | 0.55618 | 0 | 2 | Ynyn | 3 | TRUE | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 3.1 | 100
3 | trafo3 | 4 | 5 | 100 | 132 | 33 | 25.202 | 0.25202 | 0 | 2 | Ynyn | 3 | TRUE | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 6.8 | 100
4 | trafo4 | 7 | 6 | 100 | 11 | 1 | 17.615 | 0.17615 | 0 | 2 | Ynyn | 3 | TRUE | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 100 | 100
5 | trafo5 | 8 | 6 | 100 | 33 | 1 | 11.001 | 0.11001 | 0 | 2 | Ynyn | 3 | TRUE | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 100 | 100

## line
no | name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | in_service | type | max_loading_percent
1 | line1-2/1 | 0 | 1 | 1 | 6.753 | 20.62 | 401.9066 | 1 | TRUE | ol | 100
2 | line1-2/2 | 0 | 1 | 1 | 6.753 | 20.62 | 401.9066 | 1 | TRUE | ol | 100
3 | line1-5 | 0 | 4 | 1 | 9.414 | 38.862 | 749.0073 | 1 | TRUE | ol | 100
4 | line2-3 | 1 | 2 | 1 | 8.188 | 34.494 | 666.7993 | 1 | TRUE | ol | 100
5 | line2-4 | 1 | 3 | 1 | 10.125 | 30.722 | 569.3675 | 1 | TRUE | ol | 100
6 | line2-5 | 1 | 4 | 1 | 9.923 | 30.297 | 517.6066 | 1 | TRUE | ol | 100
7 | line3-4 | 2 | 3 | 1 | 11.676 | 29.8 | 526.7411 | 1 | TRUE | ol | 100
8 | line4-5 | 3 | 4 | 1 | 2.326 | 7.337 | 194.8637 | 1 | TRUE | ol | 100
9 | line6-11 | 5 | 10 | 1 | 1.034 | 2.166 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
10 | line6-12 | 5 | 11 | 1 | 1.338 | 2.786 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
11 | line6-13 | 5 | 12 | 1 | 0.72 | 1.419 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
12 | line9-10 | 8 | 9 | 1 | 0.346 | 0.92 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
13 | line9-14 | 8 | 13 | 1 | 1.384 | 2.944 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
14 | line10-11 | 9 | 10 | 1 | 0.893 | 2.092 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
15 | line12-13 | 11 | 12 | 1 | 2.406 | 2.177 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100
16 | line13-14 | 12 | 13 | 1 | 1.861 | 3.79 | 0 | 1 | TRUE | ol | 100

## load
no | name | bus | p_mw | q_mvar | in_service | type | controllable
1 | load2 | 1 | 21.7 | 12.7 | TRUE | wye | FALSE
2 | load3 | 2 | 94.2 | 19 | TRUE | wye | FALSE
3 | load4 | 3 | 47.8 | -3.9 | TRUE | wye | FALSE
4 | load5 | 4 | 7.6 | 1.6 | TRUE | wye | FALSE
5 | load6 | 5 | 11.2 | 7.5 | TRUE | wye | FALSE
6 | load7 | 6 | 0 | 0 | TRUE | wye | FALSE
7 | load8 | 7 | 0 | 0 | TRUE | wye | FALSE
8 | load9 | 8 | 29.5 | 16.6 | TRUE | wye | FALSE
9 | load10 | 9 | 9 | 5.8 | TRUE | wye | FALSE
10 | load11 | 10 | 3.5 | 1.8 | TRUE | wye | FALSE
11 | load12 | 11 | 6.1 | 1.6 | TRUE | wye | FALSE
12 | load13 | 12 | 13.5 | 5.8 | TRUE | wye | FALSE
13 | load14 | 13 | 14.9 | 5 | TRUE | wye | FALSE

## grid
no | name | bus | vm_pu | va_degree | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | in_service | controllable
1 | grid | 0 | 1.06 | 0 | 320 | 0 | -160 | 300 | TRUE | TRUE

## shunt
no | name | bus | q_mvar | p_mw | in_service | step | max_step
1 | cap1 | 8 | 19.3267 | 0 | TRUE | 1 | 1